## 様式２－１
様式第２号の１
液化石油ガス設備工事概要書 １
（５００㎏超１，０００ｋｇ未満の容器）
工事者氏名 |  |  | 免状番号
施工年月日
気密試験 | 実施年月日 |  | 時 分～ 時 分
| 実施者氏名 |  | 免状番号
供 給 管 | 材料
腐しょく防止
| 危険標識 | 要 （ 箇所表示） ・ 不要
容 器 | 貯蔵量 | ㎏ （ ㎏× 本）
| 火気との距離 | ｍ ・ ガス流動防止装置
| 温度上昇防止 | 要 （ ） ・ 不要
転落転倒防止
腐しょく防止
貯 蔵 施 設 | 滞留防止措置 | 高さ ｃｍ 幅 ｃｍ ヶ所設置
通風可能面積 Ｃ㎡・（必要最低面積 Ｃ㎡）
警戒標
| 消火設備 | 種 類 能 力 Ａ－ Ｂ－ 数量 本
安全器具 |  | （ ）メーター ・ 警戒連動遮断 ・ 耐震遮断
液化石油ガス販売 事業者の名称及び 所在地
備考

## 様式２－２
様式第２号の２
液化石油ガス設備工事概要書 ２
（１，０００ｋｇ以上３，０００㎏未満の容器）
工事者氏名 |  |  | 免状番号
施工年月日
気密試験 | 実施年月日 |  | 時 分～ 時 分
| 実施者氏名 |  | 免状番号
供 給 管 | 材料
腐しょく防止
| 危険標識 | 要 （ 箇所表示） ・ 不要
貯蔵量 |  | ㎏ （ ㎏× 本）
火気取扱施設距離 |  | ｍ ・ ガス流動防止装置
保安距離 |  | 第一種（ ） ｍ 第二種（ ） ｍ
貯 蔵 施 設 | 壁面 | （ ）造 高さ ｃｍ 厚さ ｃｍ
補強筋 mmφ 間隔 縦 ｃｍ 横 ｃｍ
| 扉 | 高さ ｃｍ 幅 ｃｍ 厚さ ｃｍ
補強材（ ） 間隔 縦 ｃｍ 横 ｃｍ
| 滞留防止措置 | 高さ ｃｍ 幅 ｃｍ ヶ所設置
通風可能面積 Ｃ㎡・（必要最低面積 Ｃ㎡）
警戒標
| 消火設備 | 種類 能力 Ａ－ Ｂ－ 数量 本
| 屋根 | 屋根組 屋根材
転落転倒防止
| 床面 | コンクリート ・ アスファルト ・
安全器具 |  | （ ）メーター ・ 警報連動遮断 ・ 耐震遮断
液化石油ガス販売 事業者の名称及び 所在地
備考

## 様式３号
様式３号
液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 処 理 簿
番号 | 受 理 年月日 | 施設の名称 | 用途 | 施設の 所在地 | 所(占）有者 | 工事者名 | 貯蔵量 | 施工 年月日 | 備考 （供給者名） | 受領 月日印

## 様式４－１
様式第４号の１
液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 審 査 表 1 （５００㎏超１，０００㎏未満の容器）
審 査 項 目 |  | 補完基準 | 確認書類 | 適 | 否
１号 | 容器の位置から２ｍ以内にある火気をさえぎる措置及び容器の屋外設置 | 1 | 概要書、配置図
２号 | 容器底部の腐しょくの措置（排水のよい水平な場所又は水平な台の上に設置） |  | 同 上
３号 | 容器を常に４０度以下に保つ措置 | 2 | 同 上
４号 | 容器の転落・転倒防止措置 | 3 | 同 上
５号 | バルブ、集合装置、供給管の腐しょく防止装置及び適切な材料使用 | 4 | 概要書
６号 | 容器を貯蔵設備内に設置する場合の液化石油ガス滞留防止措置 | 12 | 概要書、配置図
７号 | 容器を貯蔵設備内に設置する場合には警戒標を設置 | 13 | 同 上
８号 | 容器を貯蔵設備内に設置する場合には消火設備を設置 | 14 | 同 上
９号 | 集合装置、供給管に適切な管の使用 | 5 | 同 上
１０号 | 調整器とガスメーターの間の供給管の気密試験合格 |  | 気密試験記録紙
１１号 | 建物の自重及び土圧により損傷を受ける恐れのある供給管の損傷防止措置 |  | 配置図、配管図
１２号 | 供給管の位置（地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等の恐れのある場所、建物の 基礎面下に設置禁止） |  | 同 上
１３号 | 供給管の危険標識設置 | 6 | 概要書、配管図
１４号 | 供給管の内部の液化物排除措置 | 7 | 同 上
１５号 | ２以上の消費設備に供給する場合、ガスメーターの入り口側の供給管にガス栓を設置 |  | 配管図
１６号 | マイコンⅡ以上の機能を有するガスメーター又はガス漏れ警報器連動遮断装置及び 耐震自動ガス遮断器の設置 | 8 | 概要書、配置図 配管図

## 様式４－２
様式第４号の２
液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 審 査 表 ２ （１，０００㎏超３，０００㎏未満の容器）
審 査 項 目 |  | 補完基準 | 確認書類 | 適 | 否
１号 | 貯蔵設備の外側から第１種保安物件及び第１種保安物件に対する距離の確保又は 障壁構造の設置 | ９及び１０ | 概要書、付近 状況図、構造図
２号 | 貯蔵設備の外側から火気を取り扱う施設に対し５ｍ以上又は液化石油ガス流動 防止措置 | 11 | 概要書、 付近状況図
３号 | 貯蔵設備の液化石油ガス滞留防止措置 | 12 | 概要書、構造図
４号 | 貯蔵設備にさく、へい等の設置 |  | 同 上
５号 | 貯蔵設備に警戒標を設置 | 13 | 同 上
６号 | 貯蔵設備内に消火設備を設置 | 14 | 同 上
７号 | 貯蔵設備の屋根又は遮へい板の基準 | 15 | 同 上
８号 | 容器の転落、転倒防止措置 | 3 | 同 上
９号 | 容器底部の腐しょく防止装置（排水のよい水平な場所又は水平な台の上に設置） |  | 同 上
１０号 | バルブ、集合装置、供給管の腐しょく防止装置及び適切な材料使用 | 4 | 概要書、
１１号 | 集合装置、供給管に適切な管の使用 | 5 | 同 上
１２号 | 調整器とガスメーターの間の供給管の気密試験合格 |  | 気密試験記録表
１３号 | 建物の自重及び土圧により損傷を受ける恐れのある供給管の損傷防止措置 |  | 付近状況図、 配管図
１４号 | 供給管の位置（地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等の恐れのある場所、建物の 基礎面下に設置禁止） |  | 同 上
１５号 | 供給管の危険標識設置 | 6 | 配管図
１６号 | 供給管の温度の変化による長さの変化を吸収する措置 |  | 配管図
１７号 | 供給管の内部の液化物排除措置 | 7 | 配管図
１８号 | ２以上の消費設備に供給する場合、ガスメーターの入り口側の供給管にガス栓を設置 |  | 配管図
１９号 | マイコンⅡ以上の機能を有するガスメーター又はガス漏れ警報器連動遮断装置及び 耐震自動ガス遮断器の設置 | 8 | 概要書、構造図